|  | Νάξος 29/8/2019 Αριθ. Πρωτ. 6782 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Σαρρή Αθανασία Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) KAI THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.200,00€ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 18.000, 00€ μαζί με το Φ.Π.Α. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και 4/9/2019, ημέρα Τετάρτη,  για την προμήθεια  ενός (1) νέου Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος (UPS) Ονομαστικής ισχύος 30KVA/27KW  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. , καθώς και την παροχή υπηρεσίας για την εγκατάσταση, εκκίνηση και ρύθμιση αυτού  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS

- ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός (1) ανεξάρτητου Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος (UPS) για την κάλυψη των κρίσιμων χώρων του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

- ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS)

Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα είναι ισχύος  30KVA / 27KW, Τριφασικής εισόδου / Μονοφασικής εξόδου, τύπου On-Line και διπλής μετατροπής (VFI Double Conversion).

Η Τεχνική Περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και δοκιμών του Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής  (UPS) και θα πρέπει υποχρεωτικά και απαράβατα να ικανοποιηθούν όλες.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής  (UPS) θα είναι αξιόπιστα και καινούρια και θα αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία κατασκευής του.

Το Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα διαθέτει σήμανση CE όπως καθορίζεται από τις οδηγίες LV 2006/95/EC και EMC 2004/108/EC και θα είναι σχεδιασμένο και παραγόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC/EN 62040-1-1 «Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS που χρησιμοποιούνται σε περιοχές προσβάσιμες από χρήστες», IEC/EN 62040-2 «Απαιτήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC)» και IEC/EN 62040-3 «Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι ελέγχου».

Η κατασκευάστρια εταιρεία του UPS θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 και ο προμηθευτής του UPS θα είναι επίσης πιστοποιημένος κατά ISO9001 για την Τεχνική Υποστήριξη που είναι σε θέση να προσφέρει για τα συστήματα UPS.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS

Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Κανονική λειτουργία (Παροχή από το δίκτυο της Δ.Ε.Η.)

Τα φορτία θα τροφοδοτούνται συνεχώς από τη γραμμή διπλής μετατροπής (Double Conversion On-Line) η οποία αποτελείται από AC/DC ανορθωτή (rectifier), φορτιστή συσσωρευτών (battery charger) και IGBT μετατροπέα (inverter).

O ανορθωτής θα τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ και θα παρέχει στο μετατροπέα και στο φορτιστή το απαιτούμενο συνεχές (DC) ρεύμα ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα τάσης στα φορτία και παράλληλα να διατηρείται το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών σε κατάσταση πλήρους φόρτισης.

Ο μετατροπέας θα είναι συγχρονισμένος με το δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ προκειμένου να μπορεί να μεταφέρει τα φορτία στην παροχή του δικτύου της ΔΕΗ χωρίς διακοπή της παροχής ισχύος προς τα φορτία.

- Λειτουργία από συσσωρευτές (Διακοπή παροχής δικτύου της Δ.Ε.Η. η παροχή δικτύου  Δ.Ε.Η. εκτός των αποδεκτών ορίων)

Στην περίπτωση που η παροχή του δικτύου της ΔΕΗ θα είναι απούσα (διακοπή) ή θα είναι εκτός των αποδεκτών ορίων, ο μετατροπέας θα τροφοδοτείται αυτόματα από τους συσσωρευτές, ενώ συγχρόνως θα αποσυνδέεται από τον ανορθωτή. Όλα τα παραπάνω δε θα επιφέρουν καμία διαταραχή στην τροφοδοσία των φορτίων εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη παροχή.

- Επαναφόρτιση Συσσωρευτών (Επαναφορά παροχής δικτύου της Δ.Ε.Η. στο σύστημα)

Στην κατάσταση που η παροχή της ΔΕΗ θα επανέρχεται, ο ανορθωτής θα τροφοδοτεί συγχρόνως το μετατροπέα και το φορτιστή. Ο μετατροπέας θα παρέχει την απαιτούμενη ισχύ στα φορτία και αντίστοιχα ο φορτιστής θα επαναφορτίζει τους συσσωρευτές. Ο ανορθωτής θα πρέπει να μπορεί να παρέχει πλήρη ισχύ στο μετατροπέα και στο φορτιστή.

- Στατικό Bypass (Static Bypass) – Αυτόματη μεταφορά στη τροφοδοσία bypass)

Στην κατάσταση υπερφόρτωσης ή βλάβης του UPS, το σύστημα θα εξασφαλίζει την αυτόματη και αδιάλειπτη μεταβολή του φορτίου στην τροφοδοσία του δικτύου της ΔΕΗ (bypass) μέσου του στατικού διακόπτη (Static Bypass). Η μεταγωγή του φορτίου στο μετατροπέα θα εκτελείται αυτόματα με την επαναφορά του UPS σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η μεταγωγή του φορτίου θα μπορεί να εκτελεστεί επίσης χειροκίνητα από το χειριστή μέσω της οθόνης λειτουργίας του UPS.

Σε περίπτωση της αυτόματης διακοπής της λειτουργίας του μετατροπέα που πραγματοποιείται για την προστασία του UPS, το φορτίο θα μεταφέρεται αυτόματα στην τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς διακοπή. Ομοίως, όταν προκύψει μια υπερφόρτωση μικρής διάρκειας στην έξοδο του UPS, το φορτίο θα μεταφερθεί αυτόματα σε τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ χωρίς διακοπή και στη συνέχεια θα επιστρέφει στο μετατροπέα μετά το πέρας της υπερφόρτωσης.

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του UPS και εφόσον δεν είναι διαθέσιμη η τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ ο στατικός διακόπτης δε θα κάνει μεταγωγή του φορτίου και θα συνεχίζει να τα τροφοδοτεί μέσω του μετατροπέα για χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της υπερφόρτωσης.

Κατά τις παραπάνω προβληματικές συνθήκες λειτουργίας θα ειδοποιείται ο χρήστης μέσω οπτικοακουστικών σημάτων συναγερμού.

- Χειροκίνητο Bypass – Κατάσταση Συντήρησης και Δοκιμών (Χειροκίνητη μεταφορά στη τροφοδοσία bypass)

Η χειροκίνητη μεταφορά του φορτίου στην τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ θα εξασφαλίζει, για λόγους συντήρησης του συστήματος, την ηλεκτρική απομόνωση της εξόδου του μετατροπέα και του στατικού διακόπτη. Συμπληρωματικά, η συγκεκριμένη λειτουργία θα εξασφαλίζει την εκτέλεση δοκιμών στο UPS χωρίς να διακοπεί η παροχή τροφοδοσίας στα φορτία.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ UPS

Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα τμήματα:

- Ανορθωτή (Rectifier)

- Φορτιστή (Battery Charger)

- Μετατροπέα (Inverter)

- Στατικό Μεταγωγικό Διακόπτη Παράκαμψης (Automatic Static Bypass Switch)

- Χειροκίνητο Μεταγωγικό Διακόπτη Παράκαμψης (Maintenance Bypass Switch)

- Συσσωρευτές (Batteries)

- Ανορθωτής (Rectifier)

O ανορθωτής της προσφερόμενης Μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας (AC) από την ΔΕΗ σε ρυθμιζόμενη συνεχή τάση (Regulated DC Voltage), ενώ παράλληλα θα τροφοδοτεί το μετατροπέα και θα φορτίζει τη συστοιχία συσσωρευτών.

O ανορθωτής θα διαθέτει κύκλωμα ελέγχου τεχνολογίας IGBT, με ολική παραμόρφωση του ρεύματος THDI ≤ 3% και συντελεστή ισχύος του σε πλήρες φορτίο ≥0.99. Το εύρος της τάσης τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι μεγάλο και θα πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία σε καταστάσεις με υψηλές διακυμάνσεις.

Ο ανορθωτής θα διαθέτει:

- Διακόπτη απομόνωσης φορτίου στην είσοδο.

- Φίλτρο περιορισμού της κυμάτωσης ρεύματος προς τους συσσωρευτές.

- Κύκλωμα ελέγχου το οποίο θα ελέγχει τη λειτουργία ομαλής εκκίνησης του ανορθωτή και θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμένης καθυστέρησης εκκίνησης.

- Φορτιστής (Battery Charger)

Ο φορτιστής των συσσωρευτών της προσφερόμενης Μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη απομόνωσης των συσσωρευτών με ενσωματωμένες ασφάλειες και κύκλωμα ελέγχου για την τάση και το ρεύμα επαναφόρτισης των συσσωρευτών. Το κύκλωμα ελέγχου θα πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έλεγχος της συστοιχίας των συσσωρευτών πραγματοποιώντας αυτόματα μερική εκφόρτιση των συσσωρευτών σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε διαστήματα που καθορίζονται από το χρήστη.

- Ρύθμιση της τάσης συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών σε συνάρτηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

- Υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου αυτονομίας των συσσωρευτών.

- Ρύθμιση της τάσης τέλους εκφόρτισης ώστε να προστατεύονται οι συσσωρευτές από πλήρη εκφόρτιση.

- Τερματισμός λειτουργίας σε υψηλή τάση εξόδου.

- Μετατροπέας (Inverter)

Ο μετατροπέας θα παράγει εναλλασσόμενη τάση υψηλής ποιότητας, χωρίς διακυμάνσεις, μετατρέποντας τη συνεχή τάση τροφοδοσίας από τον ανορθωτή ή εναλλακτικά από τους συσσωρευτές όταν η τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή εκτός των αποδεκτών ορίων σε εναλλασσόμενη τάση.

Ο μετατροπέας θα διαθέτει:

- Κύκλωμα τεχνολογίας ημιαγωγών IGBT.

- Κατάλληλα διαστασιολογημένο κύκλωμα ουδετέρου για την καλύτερη απαγωγή των αρμονικών.

- Κύκλωμα ελέγχου το οποίο εκτός των άλλων θα τερματίζει τη λειτουργία του μετατροπέα σε περίπτωση που η τάση των συσσωρευτών είναι πολύ χαμηλή.

Ηλεκτρονικός Στατικός Μεταγωγικός Διακόπτης (Automatic Static Bypass Switch)

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να διαθέτει ένα αμφίδρομο στατικό διακόπτη παράκαμψης (Static Bypass). Η μεταγωγή του φορτίου θα γίνεται από τον μετατροπέα στην τροφοδοσία του δικτύου της ΔΕΗ αρκεί η τάση και η συχνότητα του δικτύου της ΔΕΗ να είναι εντός ορίων και ο μετατροπέας να βρίσκεται σε συγχρονισμό.

Αν ο μετατροπέας παρουσιάσει πρόβλημα ή υπάρξει κατάσταση υπερφόρτωσης τότε θα γίνεται αυτόματα η μεταγωγή. Επίσης, θα έχει δυνατότητα και χειροκίνητης μεταγωγής μέσω της οθόνης λειτουργίας του UPS.

Ο Ηλεκτρονικός Στατικός Διακόπτης Μεταγωγής θα διαθέτει τα παρακάτω:

- Δύο στατικούς διακόπτες , ο καθένας από τους οποίους θα αποτελείται από ένα ζεύγος θυρίστορ, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο αντιπαράλληλα σε κάθε φάση της εξόδου του μετατροπέα και της εξόδου της τροφοδοσίας του δικτύου της ΔΕΗ.

- Διακόπτη στην είσοδο της παροχής του δικτύου ΔΕΗ και της γραμμής παράκαμψης για συντήρηση.

- Ασφάλειες στην είσοδο της παροχής του δικτύου ΔΕΗ.

Ο μικροεπεξεργαστής ελέγχου θα κάνει αυτόματη μεταγωγή του φορτίου στην είσοδο του δικτύου της ΔΕΗ χωρίς να διακόπτει την παροχή ρεύματος στην περίπτωση υπερφόρτωσης, υπερθέρμανσης ή βλάβης του μετατροπέα με χρονική καθυστέρηση 20ms περίπου στην περίπτωση που η παροχή του δικτύου ΔΕΗ και ο μετατροπέας δεν έχουν συγχρονισμένη τάση και θα επαναφέρει αυτόματα το φορτίο στο μετατροπέα χωρίς να διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν επανέλθουν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

- Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης Παράκαμψης για Συντήρηση (Maintenance Bypass Switch)

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα εξωτερικό, χειροκίνητο διακόπτη για απευθείας σύνδεση του φορτίου στην τροφοδοσία από το δίκτυο της ΔΕΗ και με αυτό τον τρόπο το UPS θα απομονώνεται εξ’ ολοκλήρου για λόγους συντήρησης.

- Μονάδα Ελέγχου

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα ελέγχεται από ηλεκτρονική μονάδα μικροεπεξεργαστή και θα εμφανίζει μετρήσεις, ειδοποιήσεις, σφάλματα και τον τρόπο λειτουργίας του UPS σε οθόνη γραφικών. Θα απεικονίζει την κατάσταση λειτουργίας των εσωτερικών λειτουργικών κυκλωμάτων του UPS. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμες και προσβάσιμες από την οθόνη γραφικών.

Το σύστημα θα διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες χειρισμού από τον χρήστη:

- Εκκίνηση μετατροπέα (Inverter Start).

- Τερματισμός μετατροπέα (Inverter Stop) με κατάλληλο χειρισμό ώστε να αποφεύγεται ο κατά λάθος τερματισμός της λειτουργίας του μετατροπέα αλλά και ταυτόχρονα να διατηρείται η δυνατότητα γρήγορου τερματισμού λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- Ακύρωση των ακουστικών συναγερμών.

- Επικοινωνία με το χρήστη

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό αρχείο καταγραφής ιστορικού και απεικόνισής του στην οθόνη γραφικών και θα παρέχει μεταξύ άλλων:

- Ανάγνωση των τελευταίων γεγονότων λειτουργίας του UPS.

- Ανάγνωση των γενικών στατιστικών λειτουργίας του UPS.

- Ανάγνωση του ιστορικού μετρήσεων για τις σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας του UPS.

Επίσης θα διαθέτει ηχητική και οπτική ένδειξη σφάλματος.

- Μετρήσεις

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα παρέχει δυνατότητα μέτρησης και απεικόνισης των ακόλουθων μεγεθών:

- Τάση εισόδου ανορθωτή

- Ρεύμα συσσωρευτών κατά τη φόρτιση/εκφόρτιση

- Τάση Ανορθωτή/Συσσωρευτών

- Συχνότητα, τάση, ρεύμα, ισχύς εξόδου του μετατροπέα

- Σήματα και Συναγερμοί

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα εμφανίζει στην οθόνη γραφικών τα παρακάτω ενδεικτικά σήματα και συναγερμούς:

- Σφάλμα ακολουθίας φάσεων

- Σφάλμα – Υπερθέρμανση συσσωρευτών

- Επικείμενο κλείσιμο λόγω εκφόρτισης συσσωρευτών

- Μετατροπέας χωρίς συγχρονισμό με την παροχή

- Υπερθέρμανση – Υπερφόρτωση μετατροπέα

- Μπλοκάρισμα ανορθωτή

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα πρέπει να:

- Διαθέτει ξηρές επαφές

- Επιτρέπεται απομακρυσμένος έλεγχος και παρακολούθηση του UPS

- Λογισμικό Επικοινωνίας

Η προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα διαθέτει λογισμικό επικοινωνίας με Η/Υ μέσω θύρας RS232 ή RS485 ή USB που θα επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών επίβλεψης και επιτήρησης του UPS και των συσσωρευτών (τάση, ρεύμα, συχνότητα, χρόνος αυτονομίας κτλ.) σε Η/Υ.

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ UPS

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS |  |
| --- | --- |
| Χαρακτηριστικά εισόδου |  |
| - Ονομαστική Τάση (Nominal Voltage) | 380-400-4150VAC Τριφασική + Ν |
| - Ονομαστική Συχνότητα (Nominal Frequency) | 50/60 Hz |
| - Ανοχή τάσης σε πλήρες φορτίο (Voltage Tolerance) | ±20% |
| - Ανοχή συχνότητας (Frequency Tolerance) | ±20% |
| - Συντελεστής ισχύος εισόδου σε πλήρες φορτίο στην ονομαστική τάση (Power Factor with Full Load) | ≥ 0.99 |
| - Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) σε πλήρες φορτίο. (Total Harmonic Distortion with full load). | ≤3% |
| Χαρακτηριστικά εξόδου μετατροπέα |  |
| - Ονομαστική Τάση (Nominal Voltage) | 220-230-240 VAC Μονοφασική + N |
| - Ονομαστική Συχνότητα (Nominal Frequency) | 50/60 Hz |
| - Ονομαστική Ισχύς (Nominal/Active Power) | 30KVA/27KW |
| - Διακύμανση τάσης (Voltage Variation) | ≤ 1% |
| - Παραμόρφωση τάσης με 100% γραμμικό φορτίο (Voltage Distortion with linear load). | ≤2% |
| - Παραμόρφωση τάσης με μη γραμμικό φορτίο (Voltage Distortion with non- linear load). | ≤ 3% |
| - Συγχρονισμός τάσης εξόδου με τάση εισόδου | ΝΑΙ |
| - Επιτρεπόμενο ασύμμετρο φορτίο | 100% |
| - Συντελεστής ισχύος εξόδου (Power Factor) | ≥ 0.9 |
| - Συντελεστής κορύφωσης φορτίου χωρίς υποβάθμιση της απόδοσης.(Current Crest Factor) | 3:1 |
| - Σταθερότητα συχνότητας εξόδου στη λειτουργία από συσσωρευτές.(Frequency Stability during Battery Operation). | 0.01% |
| - Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση μετατροπέα (Inverter Overload). | 125% για 10min 150% για 5sec |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού διακόπτη μεταγωγής |  |
| - Ονομαστική Τάση (Nominal Voltage) | 380-400-415 VAC Τριφασική + Ν Επιλέξιμη |
| - Ονομαστική Συχνότητα (Nominal Frequency) | 50/60 Hz |
| - Ανοχή τάσης. (Voltage Tolerance) | 330-455 VAC Ρυθμιζόμενη |
| - Επιτρεπόμενη υπερφόρτωση διακόπτη μεταγωγής.(Overload Capability on bypass line) | 110% απεριόριστη 150% για 10 min |
| Γενικά χαρακτηριστικά UPS |  |
| - Απόδοση AC/AC στη λειτουργία διπλής μετατροπής σε πλήρες φορτίο.(Online AC/AC Efficiency). | >95% |
| - Θερμοκρασία λειτουργίας (Operating Temperature) | 0-40°C |
| - Μέγιστη Σχετική υγρασία (Maximum Relative Humidity) | 95% |
| - Βαθμός στεγανότητας (IP rating) | IP20 |
| - Επίπεδο ακουστικού θορύβου μετρούμενου σε απόσταση ενός μέτρου και σε πλήρες φορτίο (Noise level at 1m) | <54 Db(A) |

- ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ UPS

Τα όργανα ενδείξεων της προσφερόμενης Μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) θα διευκολύνουν τη συντήρηση και διάγνωσή της και τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της θα είναι τελευταίας τεχνολογίας.

Θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει γραμμικά φορτία και μη γραμμικά φορτία και τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και οι αρμονικές που παράγονται κατά τη λειτουργία της θα περιορίζονται στα ελάχιστα επίπεδα σύμφωνα με τα πρότυπα EMC 2004/108/CE και IEC/EN 62040-2 μέσω κατάλληλων φίλτρων και διατάξεων.

Το ερμάριο του UPS θα είναι στιβαρής κατασκευής με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ UPS

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται:

- Μεταφορά και εγκατάσταση του UPS.

- Αποξήλωση του υπάρχοντος παλαιού UPS.

- Εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίων εισόδου και εξόδου στο UPS.

- Ανάρτηση και σύνδεση των διακοπτών συσσωρευτών.

- Εκκίνηση και ρύθμιση UPS (Start upand Commissioning).

ΑΠΙΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ UPS

Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να παραδώσει τη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) σε πλήρη και κανονική λειτουργία και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους για την ορθή λειτουργία της.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου συντήρησης.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για την προσφερόμενη Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) για δύο (2) έτη τουλάχιστον για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική προς το UPS αιτία.

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών της Μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) για δέκα (10) έτη.

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει πλήρες Τεχνικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης της προσφερόμενης Μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και τα αντίστοιχα Ηλεκτρικά Σχέδια.

Παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  το προσφερόμενο είδος  είναι άμεσα διαθέσιμο.

Γίνεται μνεία ότι η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών  από τη λήψη των τιμολογίων με την προϋπόθεση της προσκόμισης  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιείται  μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.

Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον εκάστοτε προμηθευτή.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ